[image: image2.wmf]                                       


La Habana, 8 de mayo 2014

SOLICITUD DE OFERTA MMC-1621-1
                               El Proyecto: “Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas”, para el INRH, comprende el Acueducto de Jatibonico (Santi Spíritus), la Conductora La Palma (Pinar del Rio), el Acueducto de Cueto (Holguín), el Acueducto de Guisa (Granma), el Sistema de Tratamiento de Residuales de Nueva Gerona (Isla de la Juventud) y el Grupo de Apoyo Institucional del INRH y es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de La Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) del Ministerio de Comercio Exterior, la Inversión Extranjera y Colaboración (MINCEX) llevará el proceso de adquisiciones y recepción de las compras y contrataciones que ampara la ejecución del proyecto mencionado,  para lo cual le estamos  invitando a presentar su mejor  oferta técnica y oferta comercial en original y copia, redactada en idioma español  según se especifica en el (los) anexo (s) técnico que se adjuntan, en condiciones CIF puerto de  La Habana, Cuba, bajo los términos indicados en la presente solicitud. Se adjunta anexo 1.
Instrucciones al oferente:

· Modalidad de oferta: En dos sobres cerrados separados, uno para  la oferta técnica y otro para la comercial, conteniendo original y copia. Se incluirán en los sobres copia electrónica de las ofertas. De no entregarse de esta forma quedará invalidada la oferta. 
· Tipo de moneda: Euro  X   

· Condición de compraventa según INCOTERMS 2000: CIF X 

· Fecha y lugar de entrega de la Oferta: Las ofertas se recibirán  por el Comprador en las oficinas de la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED), sita en: calle 24, nro 111, entre 1ra y 3ra, Miramar, Playa, La Habana, República de Cuba hasta las 12.00 m. del 20 días hábiles. A la  atención de la  Dra. Mabel Montes de Oca, Especialista Comercial, UEB de Proyecto, EMED.

· Se precisa servicio post-venta:   Sí
· Se solicita validez de la Oferta: Sí  
· Forma de pago propuesta: Transferencia Bancaria
· Fecha de entrega requerida del suministro:     Noviembre/ 2014
· Puerto de destino: La Habana
· Sugerimos sean utilizadas las navieras cubanas para la transportación de las mercancías y en caso de no ser posible se aclarará expresamente en su oferta.

· Las ofertas deben  presentar el mismo orden de los ítems según la solicitud presentada, en el caso de los no ofertados se deberá dejar en blanco el renglón correspondiente. 
· Se aceptan todas las ofertas ya sean aquellas q contemplen todos los ítem o las parciales, dejando el derecho al comprador de evaluar la mejor variante.

· El oferente que no forme parte de la cartera de proveedores de la EMED o que no tenga actualizado su expediente, debe presentar en la Dirección de Control Técnico y Desarrollo de la EMED, los documentos requeridos dentro del plazo indicado para la presentación de las  ofertas,  de no cumplir con este paso la oferta será invalidada. Estos documentos deben ser presentados a:

Idanelys Tirado – mauren.bandera@donativos.mincex.cu. 
Las ofertas deberán contener:

· Identificación del Proveedor.

· Fecha de elaboración de la oferta

· Fecha de validez de la oferta.

· Fecha de entrega de la mercancía

· Envases y embalajes utilizados de acuerdo a la mercancía solicitada Si se emplea madera en los envases, se debe contar con el Certificado de Fumigación o Tratamiento térmico.

· Para cargas contenerizadas, cantidad y tipos de contenedor.

· Peso neto y bruto de la mercancía ofertada. Volumen de la carga en m³. Si es equipo y se incluyen kits de repuesto, relacionar las piezas, cantidades, pesos unitarios y volumen.

· Origen de la mercancía

· Puerto de embarque y país.

· Puerto de destino

· Posibles trasbordos/escalas. No se permitirán trasbordos de estos suministros en territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América.

· Certificaciones de calidad del producto, de acuerdo a las normas internacionales, ficha técnica, fabricante, marca, año, esquema, catálogos o material fotográfico de los productos  y muestras físicas. 

· Plazos de garantía de acuerdo a la mercancía. 

· Supervisiones propuestas para los productos ofertados.

· Forma de pago de acuerdo a las necesidades del cliente: 70% a la entrega de los documentos de embarque, 30% a la entrega y recepción de la mercancía.
· Valor total según condición de compra solicitada, desglosando precio unitario por ítem (incluyendo accesorios y repuestos) e importe total FCA/FOB, costo del flete hasta el puerto de destino requerido preferiblemente como carga protegida, seguro, inspecciones y supervisiones  en origen y costo total de la oferta en condición CIF. Reflejar los costos de THC, desagrupe y manipulación de la carga en destino por separado aparte del valor CIF y a continuación de este.
· Tener en cuenta el costo de  los Servicios Internacionales de Supervisión de Cuba control S,A. o su agente en origen .
· El Comité Técnico evaluará las ofertas técnicas, las aprobadas son las que se analizan comercialmente, la  adjudicación se hará a favor de aquella empresa que cumpla las condiciones técnicas solicitadas y presenten el costo evaluado más bajo.

· El Comprador  comunicará por escrito el resultado de la adjudicación al oferente que se le otorgó  y no está obligado  a comunicar los motivos de la no adjudicación al resto de los oferentes.

· Los precios unitarios una vez se firme el contrato  serán fijos durante el plazo contenido en el contrato.

· Para cualquier duda con respecto a esta solicitud puede contactarnos al teléfono: 206 16 70, fax: 202 1908, Correo: mabel.montesdeoca@donativos.mincex.cu 

Anexo 1
	LISTADO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
	
	
	
	
	
	

	Proyecto: Mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD
	Total
	

	
	
	
	Acueducto Guisa
	Acueducto Jatibonico
	Conductora La Palma
	Acueducto Cueto
	 Alcantarillado Nueva Gerona
	
	

	
	BOMBAS 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Bomba sumergible Q=55 l/s H=32 m, Potencia 23 kw, con camisa de enfriamiento para motor eléctrico, con motores eléctricos de alta eficiencia, rebobinables y refrigerados con agua, protección IP 68, con sondas PT-100 en devanados; con voltaje y cantidad de fases de acuerdo a la tabla anexada.  
· Longitud de columna a instalar 10.0 m, Columna para bomba sumergible, conformada de tubo de acero al carbono sin costura PN 16, revestido con pintura anticorrosiva de uso en agua potable, de unión bridada, tornillos tuercas juntas y muesca para el cable, con diámetro acorde a la bomba ofertada,  Codo 90 0, de acero al carbono de radio largo,  sin costura PN 10, revestido con pintura anticorrosiva de uso en agua potable, de unión bridada ISO, PN 16 .Voltaje de trabajo 460 v, tres fases, 60Hz. Factor de potencia compensado: 0,9; eficiencia estimada 60%;2 impelentes.

  Panel de Control, que incluye:

Panel eléctrico metálico para ambiente húmedo,  montaje sobre piso o pared según la potencia, para efectuar el mando, control, señal y protecciones de electrobombas  sumergibles con potencia y voltaje indicados en la tabla de solicitud de bombas, arranque suave con by-pass, protector de línea y de by-pass, 3 fases, 60 Hz. Con analizador de redes en la entrada, contador de horas de trabajo, señal lumínica del estado del motor y de las protecciones. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, bajo voltaje, sobre voltaje, inversión y falta de fases. La entrada  y salida de cables por debajo por medio de prensa estopas. Incluir capacitores para mejorar el factor de potencia hasta 0.93.  Arranque y parada manual por medio de pulsadores, debe tener protección contra sobre temperatura en el enrollado del motor, protección contra bajo nivel de agua, suministrar los detectores de nivel con una longitud igual al cable de alimentación de la bomba. El panel debe tener protección contra fallas a tierra ajustable y señal sonora para averías y falta de nivel, también debe tener protección contra sobre voltajes súbitos, debe tener además 3 salidas para consumos menores a 220 volts con breakers de 60 amperes y tres fases.

En todos los paneles las protecciones contra corto circuito serán con breakers, no se aceptan fusibles. El voltaje de control será a 220 Volt por lo que debe incluirse un transformador adecuado. Para el control de nivel se utilizará bajo voltaje. El panel solicitado debe reunir las características para trabajar en condiciones de clima tropical húmedo, con 35º C de temperatura y 95% de humedad relativa, a nivel del mar y 60 Hz.
	u
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	

	
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD
	Total
	

	
	
	
	Acueducto Guisa
	Acueducto Jatibonico
	Conductora La Palma
	Acueducto Cueto
	Alcantarillado Nueva Gerona
	
	

	2
	Bomba sumergible Q=55l/s H=49m, Potencia 35 kw, con camisa de enfriamiento para motor eléctrico, con motores eléctricos de alta eficiencia, rebobinables y refrigerados con agua, protección IP 68, con sondas PT-100 en devanados; con voltaje y cantidad de fases de acuerdo a: 
· -  Longitud de columna a instalar 10.0 m, Columna para bomba sumergible, conformada de tubo de acero al carbono sin costura PN 16, revestido con pintura anticorrosiva de uso en agua potable, de unión bridada, tornillos tuercas juntas y muesca para el cable, con diámetro acorde a la bomba ofertada,  Codo 90 0, de acero al carbono de radio largo,  sin costura PN 10, revestido con pintura anticorrosiva de uso en agua potable, de unión bridada ISO, PN 16 .Voltaje de trabajo 460 v, tres fases, 60Hz. Factor de potencia compensado: 0,9; eficiencia estimada 60%; 2 impelentes.

  Panel de Control, que incluye:

Panel eléctrico metálico para ambiente húmedo,  montaje sobre piso o pared según la potencia, para efectuar el mando, control, señal y protecciones de electrobombas  sumergibles con potencia y voltaje indicados, arranque suave con by-pass, protector de línea y de by-pass, 3 fases, 60 Hz. Con analizador de redes en la entrada, contador de horas de trabajo, señal lumínica del estado del motor y de las protecciones. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, bajo voltaje, sobre voltaje, inversión y falta de fases. La entrada  y salida de cables por debajo por medio de prensa estopas. Incluir capacitores para mejorar el factor de potencia hasta 0.93.  Arranque y parada manual por medio de pulsadores, debe tener protección contra sobre temperatura en el enrollado del motor, protección contra bajo nivel de agua, suministrar los detectores de nivel con una longitud igual al cable de alimentación de la bomba. El panel debe tener protección contra fallas a tierra ajustable y señal sonora para averías y falta de nivel, también debe tener protección contra sobre voltajes súbitos, debe tener además 3 salidas para consumos menores a 220 volts con breakers de 80 amperes y tres fases.

En todos los paneles las protecciones contra corto circuito serán con breakers, no se aceptan fusibles. El voltaje de control será a 220 Volt por lo que debe incluirse un transformador adecuado. Para el control de nivel se utilizará bajo voltaje. El panel solicitado debe reunir las características para trabajar en condiciones de clima tropical húmedo, con 35º C de temperatura y 95% de humedad relativa, a nivel del mar y 60 Hz. 
	u
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	


	No.
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD
	Total
	

	
	
	
	Acueducto Guisa
	Acueducto Jatibonico
	Conductora La Palma
	Acueducto Cueto
	Alcantarillado Nueva Gerona
	
	

	3
	Electrobomba Horizontal Q= 1 l/s H= 17 m Potencia 0.75 kw. 

Es una bomba centrífuga monobloque, donde el eje del motor eléctrico está directamente acoplado al impelente de la bomba.

Se ofertarán con motores eléctricos de inducción de dos postes, 60 Hz,  protección IP 54, voltaje de trabajo 220 volt, con el protector termal, condensador dentro de la caja Terminal, eficiencia estimada 60%. 

  Panel de Control, que incluye:

Panel eléctrico metálico para ambiente húmedo, con capacidad para manejar hasta 40 Kw, barra y bornera para neutro y protección. Conteniendo arranque suave 15Kw, 34:354, Vc: 220V, contactor de línea. Con analizador de redes en la entrada, contador de horas de trabajo, señal lumínica del estado del motor y de las protecciones. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, bajo voltaje, sobre voltaje, inversión y falta de fases. La entrada  y salida de cables por debajo por medio de prensa estopas. Incluir capacitores para mejorar el factor de potencia hasta 0.93.  Arranque y parada manual por medio de pulsadores. Calefacción del panel controlada por termostato, debe tener protección contra sobre temperatura en el enrollado del motor.En todos los paneles las protecciones contra corto circuito serán con breakers, no se aceptan fusibles. El voltaje de control será a 220 Volt por lo que debe incluirse un transformador adecuado.  El panel solicitado debe reunir las características para trabajar en condiciones de clima tropical húmedo, con 35º C de temperatura y 95% de humedad relativa, a nivel del mar y 60 Hz.
	u
	1
	
	
	
	
	1
	

	4
	Equipo de bombeo sumergible para drenaje de lodos del Decantador. Q = 20 m3/h, H = 10 m. Impelente Vortex. 1.75 kv, IP68, 460v, 60hz,Trifásica, Dn de salida 80mm, protección térmica y de humedad, sistema de acople automático y guía de tubos , soportes de fijación y tornillería, altura 5m. Incluye cadena de izaje.   
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	

	5
	Bombas de residuales sumergibles Q=20 l/s, H=100 m, 21 m de columnas (tuberías) y 40m de cable 
	u
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	


	No.
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD
	Total
	

	
	
	
	Acueducto Guisa
	Acueducto Jatibonico
	Conductora La Palma
	Acueducto Cueto
	Alcantarillado Nueva Gerona
	
	

	6
	Bomba horizontal de Q = 5 l/s H = 75 m, Potencia 9.2 kw, con motores eléctricos de inducción de dos postes, 60 Hz,  protección IP 55, voltaje de trabajo 220 volt ,con el protector termal, condensador dentro de la caja terminal, eficiencia estimada 60%. 

  Panel de Control, que incluye:

Panel eléctrico metálico para ambiente húmedo, con capacidad para manejar hasta 20 Kw, barra y bornera para neutro y protección. Conteniendo guardamotor arranque directo 10 Kw, RSC:4-6 A, autobloqueo Vc:220V, contactor de línea. Con analizador de redes en la entrada, contador de horas de trabajo, señal lumínica del estado del motor y de las protecciones. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, bajo voltaje, sobre voltaje, inversión y falta de fases. La entrada  y salida de cables por debajo por medio de prensa estopas. Incluir capacitores para mejorar el factor de potencia hasta 0.93.  Arranque y parada manual por medio de pulsadores. Calefacción del panel controlada por termostato, debe tener protección contra sobre temperatura en el enrollado del motor.En todos los paneles las protecciones contra corto circuito serán con breakers, no se aceptan fusibles. El voltaje de control será a 220 Volt ,3Øpor lo que debe incluirse un transformador adecuado. El panel solicitado debe reunir las características para trabajar en condiciones de clima tropical húmedo, con 35º C de temperatura y 95% de humedad relativa, a nivel del mar y 60 Hz.

· Manómetro 0-10 Kg/cm2. Manómetro bañado en glicerina, diámetro de caratula 100 mm, escala de 0 a 60 -100 o 160 m.c.a, según corresponda la presión a válvula cerrada, rosca NPT, salida radial con válvula de aislamiento.
	u
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	


	No.
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD
	Total
	

	
	
	
	Acueducto Guisa
	Acueducto Jatibonico
	Conductora La Palma
	Acueducto Cueto
	Alcantarillado Nueva Gerona
	
	

	7
	Bomba horizontal de Q = 5 l/s H = 90 m, Potencia 9.2 kw, con motores eléctricos de inducción de dos postes, 60 Hz,  protección IP 55, voltaje de trabajo 220 volt ,con el protector termal, condensador dentro de la caja terminal, eficiencia estimada 60%. 

  Panel de Control, que incluye:

Panel eléctrico metálico para ambiente húmedo, con capacidad para manejar hasta 20 Kw, barra y bornera para neutro y protección. Conteniendo guardamotor arranque directo 10 Kw, RSC: 4-6 A, autobloqueo Vc: 220V, contactor de línea. Con analizador de redes en la entrada, contador de horas de trabajo, señal lumínica del estado del motor y de las protecciones. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, bajo voltaje, sobre voltaje, inversión y falta de fases. La entrada  y salida de cables por debajo por medio de prensa estopas. Incluir capacitores para mejorar el factor de potencia hasta 0.93.  Arranque y parada manual por medio de pulsadores. Calefacción del panel controlada por termostato, debe tener protección contra sobre temperatura en el enrollado del motor. En todos los paneles las protecciones contra corto circuito serán con breakers, no se aceptan fusibles. El voltaje de control será a 220 Volt ,3Øpor lo que debe incluirse un transformador adecuado. El panel solicitado debe reunir las características para trabajar en condiciones de clima tropical húmedo, con 35º C de temperatura y 95% de humedad relativa, a nivel del mar y 60 Hz.

· Manómetro 0-10 Kg/cm2. Manómetro bañado en glicerina, diámetro de caratula 100 mm, escala de 0 a 60 -100 o 160 m.c.a, según corresponda la presión a válvula cerrada, rosca NPT, salida radial con válvula de aislamiento.   
	u
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	


	No.
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	Acueducto Guisa
	Acueducto Jatibonico
	Conductora La Palma
	Acueducto Cueto
	Alcantarillado Nueva Gerona
	
	

	8
	Bomba horizontal Q = 55 l/s H = 110 m, Potencia 86 kw, 1   Bomba de salida, Bombas de diseño mono-etapa, tipo cuerpo de rodamientos, carcasa partida radialmente, tipo “Back-Pull-Out”, rodete radial cerrado instalación horizontal, succión axial y descarga radial, sello mecánico.

En la succión se instalará una válvula de cuña con las siguientes especificaciones:

           Tipo: Cuña vástago oculto

           Diámetro: 200 mm

           Presión de Trabajo: PN10

           Tipo de Unión: Bridas. 

           Accionamiento: Manual    

Cada bomba en la descarga tendrá una válvula de cierre con las siguientes especificaciones:

           Tipo: Mariposa

           Diámetro: 200 mm

           Presión de Trabajo: PN10

           Tipo de Unión: Wafer 

           Accionamiento: Manual  con mecanismo multivueltas.

Además en la descarga se instalarán cheques de retención horizontal con las siguientes características:

           Tipo: Horizontal

           Diámetro: 200 mm

           Presión de Trabajo: PN10

           Tipo de Unión: Wafer

Se ofertarán con motores eléctricos de inducción de dos postes, 60 Hz,  protección IP 55, voltaje de trabajo 220 volt, con el protector termal, condensador dentro de la caja Terminal, eficiencia estimada 60%. 

Panel de Control, que incluye: Panel eléctrico metálico para ambiente húmedo, con capacidad para manejar hasta 10 Kw, barra y bornera para neutro y protección. Conteniendo arranque suave 6.9 Kw, 34:354, Vc: 220V, contactor de línea. Con analizador de redes en la entrada, contador de horas de trabajo, señal lumínica del estado del motor y de las protecciones. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, bajo voltaje, sobre voltaje, inversión y falta de fases. La entrada  y salida de cables por debajo por medio de prensa estopas. Incluir capacitores para mejorar el factor de potencia hasta 0.93.  Arranque y parada manual por medio de pulsadores, debe tener protección contra sobre temperatura en el enrollado del motor. En todos los paneles las protecciones contra corto circuito serán con breakers, no se aceptan fusibles. El voltaje de control será a 220 Volt por lo que debe incluirse un transformador adecuado.  El panel solicitado debe reunir las características para trabajar en condiciones de clima tropical húmedo, con 35º C de temperatura y 95% de humedad relativa, a nivel del mar y 60 Hz. 
	u
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	

	9
	Bombas dosificadoras de pistón o de membrana de 0-30 kg/h y 5 m, para dosificar cal de 220 v y 60 Hz.
	u
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	

	10
	Bombas dosificadoras de pistón o de membrana de 0-5 kg/h y 5m, para dosificar alúmina, de 220 v y 60 Hz. 
	u
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	

	11
	Electrobomba horizontal de 40 l/s y 7 m, potencia 4.6 kw. 
Bombas de Lavado

      Modelo : KSB Etanorm G080-160 G11

           Cantidad de bombas: 2 (1 de trabajo, 1 de reserva)

           Caudal = 40 L/s

           Carga = 7 m

           Potencia: 4,6 Kw.

           Cantidad de Impelentes: 1

           Velocidad de rotación : 1740 rpm

En la succión se instalará una válvula de cuña con las siguientes especificaciones:

           Tipo: Cuña vástago oculto

           Diámetro: 200 mm

           Presión de Trabajo: PN10

           Tipo de Unión: Bridas. 

           Accionamiento: Manual    

Cada bomba en la descarga tendrá una válvula de cierre con las siguientes especificaciones:

           Tipo: Mariposa

           Diámetro: 200 mm

           Presión de Trabajo: PN10

           Tipo de Unión: Wafer 

           Accionamiento: Manual  con mecanismo multivueltas.

Además en la descarga se instalarán cheques de retención horizontal con las siguientes características:

           Tipo: Horizontal

           Diámetro: 200 mm

           Presión de Trabajo: PN10

           Tipo de Unión: Wafer

Se ofertarán con motores eléctricos de inducción de dos postes, 60 Hz,  protección IP 54, voltaje de trabajo 220 volt, con el protector termal, condensador dentro de la caja Terminal, eficiencia estimada 60%. 

  Panel de Control, que incluye:

Panel eléctrico metálico para ambiente húmedo, con capacidad para manejar hasta 40 Kw, barra y bornera para neutro y protección. Conteniendo arranque suave 15Kw, 34:354, Vc: 220V, contactor de línea. Con analizador de redes en la entrada, contador de horas de trabajo, señal lumínica del estado del motor y de las protecciones. Protección contra cortocircuito y sobrecarga, bajo voltaje, sobre voltaje, inversión y falta de fases. La entrada  y salida de cables por debajo por medio de prensa estopas. Incluir capacitores para mejorar el factor de potencia hasta 0.93.  Arranque y parada manual por medio de pulsadores. Calefacción del panel controlada por termostato, debe tener protección contra sobre temperatura en el enrollado del motor.En todos los paneles las protecciones contra corto circuito serán con breakers, no se aceptan fusibles. El voltaje de control será a 220 Volt por lo que debe incluirse un transformador adecuado.  El panel solicitado debe reunir las características para trabajar en condiciones de clima tropical húmedo, con 35º C de temperatura y 95% de humedad relativa, a nivel del mar y 60 Hz.
	u
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	

	12
	Electrobomba horizontal Q= 50 l/S   H=70 m. motor a 440V. 3F, 60 Hz y 80 m de cable, arrancador suave y desconectivo.
	u
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	

	13
	Electrobombas horizontales de Q=65 l/s   H=85 m, motor 440 v, trifásico, 60 Hz, con pizarra que este: 

· tropicalizada, con protección de cortocircuito, sobrecarga, caída y subida de voltaje, falta de fase, con equipos de medición (amperímetro, voltímetro y contador de horas de trabajo), con arrancador que sea suave y con parada automática cuando exista bajo nivel de succión.
	u
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bombas Dosificadoras de Membrana con accionamiento electromecánico, Control “On-off”. Caudal = 1 000 l/h a 3,0 bar. Regulación del caudal: 10 a 100 %. Material de ejecución: Cabezal en PVC ó PP, membrana en PTFE. Motor tropicalizado. Protección contra salpicaduras. Potencia estimada = 0,55 kW. Tensión: 460 V, Trifásica, 60 Hz, IP 55. Sulfato de aluminio, en solución al 20 %. Incluye Válvula de Contrapresión “Back pressure valve” Dn 40 mm, cuerpo en PVC ó PP, con acople a la salida de presión de la bomba. Incluir membrana y tanque de 20 litros de aceite de trabajo para reposición. 
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	

	15
	Bomba horizontal centrífuga de simple succión, con acople “Arrastre” magnético. Control “On-off”. Caudal = 3 000 l/h a 7,00 m. Material de ejecución: Cabezal en PVC ó PP. Motor tropicalizado. Protección contra salpicaduras. Potencia estimada = 0,37 kW. Tensión: 460 V, Trifásica, 60 Hz, IP 55. Reserva en almacén. Trasiego de Sulfato de aluminio al 20 %, desde el tanque de mezcla, hasta el tanque de dosificación. 
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	16
	Electro bomba horizontal centrífuga, de simple succión. Q = 700 m3/h, H = 10 m. Bomba del tipo “Bare shaft”, con “Coupling” flexible. Cuerpo en “Cast Iron”. Impelente en “Ductile Iron”. Montaje bomba-motor sobre bancada común, con soportes anti vibrantes, según diseño “Back pull-out”. Motor tropicalizado. Curvas de rendimiento y pruebas según ISO 9906. Potencia P2 estimada: 27 kW, Alimentación: 460 V, 60 Hz, IP 55. 4 ó 6 Polos. Rendimiento mínimo del conjunto bomba-motor: 77 %. Conexiones entrada/salida: Dn 200 mm. Incluir 4 kits de Sello Mecánico y Empaquetadura de reserva. Incluir Contra Bridas de acero y Juntas de goma de acople. 
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	

	17
	Electro bomba horizontal centrífuga, de simple succión. Q = 100 m3/h, H = 15 m. Bomba del tipo “Bare shaft”, con “Coupling” flexible. Impelente Semiabierto, para aguas turbias. Cuerpo en “Cast Iron”. Impelente en “Ductile Iron”. Montaje bomba-motor sobre bancada común, con soportes anti vibrantes, según diseño “Back pull-out”. Motor tropicalizado. Curvas de rendimiento y pruebas según ISO 9906. Potencia P2 estimada: 8,00 kW, Alimentación: 460 V, 60 Hz, IP 55. 4 Polos. Rendimiento mínimo del conjunto bomba-motor: 60 %. Conexiones de entrada: Dn 125 mm., salida: Dn 100 mm. Incluir 4 kits de Sello Mecánico y Empaquetadura de reserva. Incluir Contra Bridas de acero y Juntas de goma de acople. 
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	

	18
	Electro bomba horizontal centrífuga, de simple succión. Q = 360 m3/h, H = 50 m. Bomba del tipo “Bare shaft”, con “Coupling” flexible. Cuerpo en “Cast Iron”. Impelente en “Ductile Iron”. Montaje bomba-motor sobre bancada común, con soportes anti vibrantes, según diseño “Back pull-out”. Motor tropicalizado, con comando desde Variador de Velocidad (no incluido en suministro). Curvas de rendimiento y pruebas según ISO 9906. Potencia P2 estimada: 65 kW. Alimentación: 460 V, 60 Hz, IP 55. 4 Polos. Funcionamiento continuo. Rendimiento mínimo del conjunto bomba-motor: 77 %. Conexiones de entrada: Dn 200 mm, salida: Dn 150 mm. Incluir 8 kits de Sello Mecánico y Empaquetadura de reserva. Incluir Contra Bridas de acero y Juntas de goma de acople. 
	u
	 
	4
	 
	 
	 
	4
	


	19
	Electro bomba horizontal centrífuga, de simple succión. Q = 30 m3/h, H = 30 m. Bomba del tipo Monobloque. Cuerpo en “Cast Iron”. Impelente en “Ductile Iron”. Montaje según diseño “Back pull-out”. Motor tropicalizado. Curvas de rendimiento y pruebas según ISO 9906. Potencia P2 estimada: 4,00 kW. Alimentación: 460 V, 60 Hz, IP 55. 2 Polos. Funcionamiento continuo. Rendimiento mínimo del conjunto bomba-motor: 68 %. Conexiones de entrada: Dn 65 mm, salida: Dn 40 mm. Incluir 4 kits de Sello Mecánico y Empaquetadura de reserva. Incluir Contra Bridas de acero y Juntas de goma de acople. Bomba de reserva en almacén. 
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	

	20
	Electro bomba horizontal centrífuga, de simple succión. Q = 144 m3/h, H = 60 m. Bomba del tipo “Bare shaft”, con “Coupling” flexible. Cuerpo en “Cast Iron”. Impelente en “Ductile Iron”. Montaje bomba-motor sobre bancada común, con soportes anti vibrantes, según diseño “Back pull-out”. Motor tropicalizado, con comando desde Variador de Velocidad (no incluido en suministro). Curvas de rendimiento y pruebas según ISO 9906. Potencia P2 estimada: 40 kW. Alimentación: 460 V, 60 Hz, IP 55. 4 Polos. Funcionamiento continuo. Rendimiento mínimo del conjunto bomba-motor: 76 %. Conexiones de entrada: Dn 125 mm, salida: Dn 100 mm. Incluir 6 kits de Sello Mecánico y Empaquetadura de reserva. Incluir Contra Bridas de acero y Juntas de goma de acople. 
	u
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	

	21
	Bombas Dosificadoras de Membrana con accionamiento electromecánico, Control “On-off”. Caudal = 1 300 l/h a 3,0 bar. Regulación del caudal: 10 a 100 %. Material de ejecución: Cabezal en PVC ó PP, membrana en PTFE. Motor tropicalizado. Protección contra salpicaduras. Potencia estimada = 0,55 kW. Tensión: 460 V, Trifásica, 60 Hz, IP 55. Hidrato de Cal, en suspensión al 8 %. Incluye Válvula de Contrapresión “Back pressure valve” Dn 40 mm, cuerpo en PVC ó PP, con acople a la salida de presión de la bomba. Incluir membrana y tanque de 20 litros de aceite de trabajo para reposición.
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	

	22
	Bomba sumergible portátil para achique de derrames en la galería, con 25 m de cable de extensión, sin columnas ni camisa de enfriamiento. Q = 12 m3/h, H = 9,00 m. Conexión de salida: DN 50. PN 10. Potencia estimada: 1,00 kW. IP 68. Incluir protecciones térmica y de humedad, del equipo. Alimentación eléctrica: 460 V, 60 Hz. Trifásica.  
	u
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	


Importante: 

Los licitadores no podrán cambiar las condiciones de su oferta una vez que ésta ha sido presentada.

El comprador se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas cuando:

· ninguna de ellas responde a las especificaciones;

· existe evidencia de falta de competencia; o

· la oferta más baja recibida excede del valor estimado por una cantidad suficiente para justificar esa acción.

   La adjudicación propuesta no podrá estar sometida a ninguna condición no incluida en los documentos de    licitación. 

En espera de su atención, Atentamente                          


   Dra. Mabel Montes de Oca Cepero

                 Especialista Comercial EMED[image: image1.png]



[image: image2.wmf]